Приложение №1


Технические характеристики и объем подлежащих закупке товаров 
(работ, услуг)

1. Наименование и область применения 
Наименование – мобильный дизель-генератор.
Область применения – используется в качестве источника резервного электроснабжения. 
2. Назначение
Резервный автономный источник электроснабжения.
3. Комплектность и технические требования 
Поставляемая установка должна соответствовать нижеследующим техническим, качественным и количественным характеристикам:
Комплектность:
· Комплектный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением Baudouin (Франция/Китай).
· Водо-воздушный радиатор охлаждения, типа «охлаждающая жидкость-воздух».
· Электростартер, стартерная батарея, зарядный генератор, расширительный бак для охлаждающей жидкости;
· Автоматическое зарядное устройство аккумуляторных батарей от внешней промышленной сети;
· Стандартный воздушный фильтр;
· Многопроцессорная панель автоматического запуска и контроля за основными параметрами дизель-генератора (с возможностью ручного управления).
· Аварийный выключатель работы дизель-генератора с фиксацией на внешней стенке кожуха;
· Жесткая стальная сварная рама со спец дышлом;
· Прицеп с габаритными огнями;
· Встроенный в раму топливный бак на время автономной работы не менее 8 часов на номинальной мощности;
· Автоматическая электрическая система подогрева охлаждающей жидкости рубашки двигателя с регулировкой температуры включения/отключения;
· Защитные решетки на вентилятор и вращающиеся детали дизель-генератора;
· Глушитель шума выхлопа;
· Силовой выходной автоматический выключатель с защитой по предельному току генератора;
· Документация пользователя на русском языке (паспорт, технические характеристики, руководство по монтажу и установке, инструкция по эксплуатации);
· Шумозащитный всепогодный кожух из листовой стали толщиной 2мм с шумопоглощающим материалом на внутренней поверхности.

4.Технические характеристики дизель-генератора:

	Номинальная мощность, не менее
	150 кВА /120 кВт

	Номинальный коэффициент мощности (cos )
	0,8

	Номинальное напряжение
	400 В/230 В

	Род тока
	Переменный, трехфазный

	Номинальная частота, не более
	50 Гц

	Погрешность поддержания частоты, не более
	 5%

	Конструктивное исполнение
	В шумозащитном всепогодном кожухе

	Двигатель
	Baudouin 6M11G4D0/S

	Комплектация двигателя:
	

	Число оборотов
	1500 об/мин   5%

	Регулятор частоты вращения
	Механический, всережимный

	Метод охлаждения
	Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости

	Средство облегчения пуска
	Автоматическая электрическая система подогрева охлаждающей жидкости рубашки двигателя с регулировкой температуры включения/отключения

	Тип генератора
	Синхронный, бесщеточный с электронным регулятором параметров

	Коэффициент мощности
	0,8

	Класс изоляции/теплостойкости
	Н/Н

	Степень защиты генератора, не ниже
	IР21

	Гарантийный срок
	Не менее 2 лет

	Год выпуска дизель-генератора
	2026 г. (новое, не бывшее в эксплуатации)



Блок управления обеспечивает: 
- ручной и автоматический запуск и остановку дизеля;
- контроль и индикацию текущих параметров работы электроагрегата;
- контроль и индикацию промышленной сети;
- автоматическое формирование необходимого времени предварительного прогрева дизельного двигателя при запуске и охлаждении перед остановкой;
- предупредительную сигнализацию при нештатных режимах работы;
- блокировка работы двигателя при исправном основном питании;
- автоматический останов электроагрегата при аварийных ситуациях, с указанием на дисплее причины останова;
- возможность дистанционного управления и контроля всех параметров дизель-генератора;
- поддержание аккумуляторной батареи в заряженном состоянии при работе агрегата, или наличии питающей сети;
- возможность принятия дизель-генератором нагрузки до достижения двигателем нормальной рабочей температуры.
		Функции защиты дизель-генератора (аварийная остановка двигателя)
- низкое давление масла;
- низкий уровень охлаждающей жидкости;
- высокая температура охлаждающей жидкости;
- превышение или понижение частоты генератора;
- неисправность зарядного генератора;
- перегрузка генератора по току;
- короткое замыкание;
- превышение или понижение напряжения генератора;
- ручная аварийная остановка двигателя.
5. Объем работ (услуг):
доставка ДГУ на объект заказчика по адресу г. Минск, ул. Мельникайте, 2;
монтаж поставляемого ДГУ;
испытания дизель-генератора нагрузочным модулем поставщика на номинальную нагрузку генератора в течение 30 минут.
6.  Порядок приемки.
При приемке дизель-генератора оформляется акт сдачи-приемки на соответствие требованиям технической документации. При этом проводятся испытания дизель-генератора нагрузочным модулем поставщика на номинальную нагрузку генератора в течение 30 мин. Результаты испытаний оформляются протоколом.                               
Примечание: Заправка дизель-генераторной установки осуществляется Заказчиком.

Габариты места для установки: 4 000 х 2 500 мм



Приложение №2

1. Гарантийные обязательства на ДГУ – не менее 2 лет.
Дополнительные условия
· начальное обучение ответственных специалистов банка работе с дизель-генератором;
· методическую и техническую поддержку обслуживающего персонала в процессе освоения оборудования и гарантийного срока его работы;
· гарантийный ремонт;
· гарантийное обслуживание (не входит в стоимость закупки).
2. Гарантийный ремонт вышедшего из строя оборудования обеспечивается поставщиком, в течение 5 рабочих дней, после уведомления о гарантийном случае.
3. Доставка и возврат оборудования для выполнения гарантийных обязательств по ремонту, при необходимости, должны осуществляться за счет поставщика.

