Приложение №1

Технические характеристики и объем подлежащих закупке товаров

(работ, услуг)

1. Наименование и область применения

Наименование – мобильный дизель-генератор.

Область применения – используется в качестве источника резервного электроснабжения.

2. Назначение

Резервный автономный источник электроснабжения.

3. Комплектность и технические требования

Поставляемая установка должна соответствовать нижеследующим техническим, качественным и количественным характеристикам:

Комплектность:

- Комплектный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением Baudouin (Франция/Китай).

- Водо-воздушный радиатор охлаждения, типа «охлаждающая жидкость-воздух».

- Электростартер, стартерная батарея, зарядный генератор, расширительный бак для охлаждающей жидкости;

- Автоматическое зарядное устройство аккумуляторных батарей от внешней промышленной сети;

- Стандартный воздушный фильтр;

- Многопроцессорная панель автоматического запуска и контроля за основными параметрами дизель-генератора (с возможностью ручного управления).

- Аварийный выключатель работы дизель-генератора с фиксацией на внешней стенке кожуха;

- Жесткая стальная сварная рама со спец дышлом;

- Прицеп с габаритными огнями;

- Встроенный в раму топливный бак на время автономной работы не менее 8 часов на номинальной мощности;

- Автоматическая электрическая система подогрева охлаждающей жидкости рубашки двигателя с регулировкой температуры включения/отключения;

- Защитные решетки на вентилятор и вращающиеся детали дизель-генератора;

- Глушитель шума выхлопа;

- Силовой выходной автоматический выключатель с защитой по предельному току генератора;

- Документация пользователя на русском языке (паспорт, технические характеристики, руководство по монтажу и установке, инструкция по эксплуатации);

- Шумозащитный всепогодный кожух из листовой стали толщиной 2мм с шумопоглощающим материалом на внутренней поверхности.

4.Технические характеристики дизель-генератора:

| Номинальная мощность, не менее | 150 кВА /120 кВт |
| --- | --- |
| Номинальный коэффициент мощности (cos ) | 0,8 |
| Номинальное напряжение | 400 В/230 В |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Номинальная частота, не более | 50 Гц |
| Погрешность поддержания частоты, не более | 5% |
| Конструктивное исполнение | В шумозащитном всепогодном кожухе |
| Двигатель | Baudouin 6M11G4D0/S |
| Комплектация двигателя: |  |
| Число оборотов | 1500 об/мин 5% |
| Регулятор частоты вращения | Механический, всережимный |
| Метод охлаждения | Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости |
| Средство облегчения пуска | Автоматическая электрическая система подогрева охлаждающей жидкости рубашки двигателя с регулировкой температуры включения/отключения |
| Тип генератора | Синхронный, бесщеточный с электронным регулятором параметров |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Класс изоляции/теплостойкости | Н/Н |
| Степень защиты генератора, не ниже | IР21 |
| Гарантийный срок | Не менее 2 лет |
| Год выпуска дизель-генератора | 2026 г. (новое, не бывшее в эксплуатации) |

Блок управления обеспечивает:

- ручной и автоматический запуск и остановку дизеля;

- контроль и индикацию текущих параметров работы электроагрегата;

- контроль и индикацию промышленной сети;

- автоматическое формирование необходимого времени предварительного прогрева дизельного двигателя при запуске и охлаждении перед остановкой;

- предупредительную сигнализацию при нештатных режимах работы;

- блокировка работы двигателя при исправном основном питании;

- автоматический останов электроагрегата при аварийных ситуациях, с указанием на дисплее причины останова;

- возможность дистанционного управления и контроля всех параметров дизель-генератора;

- поддержание аккумуляторной батареи в заряженном состоянии при работе агрегата, или наличии питающей сети;

- возможность принятия дизель-генератором нагрузки до достижения двигателем нормальной рабочей температуры.

Функции защиты дизель-генератора (аварийная остановка двигателя)

- низкое давление масла;

- низкий уровень охлаждающей жидкости;

- высокая температура охлаждающей жидкости;

- превышение или понижение частоты генератора;

- неисправность зарядного генератора;

- перегрузка генератора по току;

- короткое замыкание;

- превышение или понижение напряжения генератора;

- ручная аварийная остановка двигателя.

5. Объем работ (услуг):

доставка ДГУ на объект заказчика по адресу г. Минск, ул. Мельникайте, 2;

монтаж поставляемого ДГУ;

испытания дизель-генератора нагрузочным модулем поставщика на номинальную нагрузку генератора в течение 30 минут.

6.  Порядок приемки.

При приемке дизель-генератора оформляется акт сдачи-приемки на соответствие требованиям технической документации. При этом проводятся испытания дизель-генератора нагрузочным модулем поставщика на номинальную нагрузку генератора в течение 30 мин. Результаты испытаний оформляются протоколом.

##### Примечание: Заправка дизель-генераторной установки осуществляется Заказчиком.

Габариты места для установки: 4 000 х 2 500 мм

Приложение №2

- Гарантийные обязательства на ДГУ – не менее 2 лет.

Дополнительные условия

- начальное обучение ответственных специалистов банка работе с дизель-генератором;

- методическую и техническую поддержку обслуживающего персонала в процессе освоения оборудования и гарантийного срока его работы;

- гарантийный ремонт;

- гарантийное обслуживание (не входит в стоимость закупки).

- Гарантийный ремонт вышедшего из строя оборудования обеспечивается поставщиком, в течение 5 рабочих дней, после уведомления о гарантийном случае.

- Доставка и возврат оборудования для выполнения гарантийных обязательств по ремонту, при необходимости, должны осуществляться за счет поставщика.